风机盘管机组保养内容如下：

1、空气过滤网的清洁：每年2次清洗保养，清洗完毕后使用空调专用杀菌消毒剂进行喷洒处理。（3-5 月份—9-11 月份）

2、接水盘的清洗：每制冷季使用前清洗保养 1 次，并对接水盘投放净化丸，以达到净化空气、防止污垢产生、防锈防腐、保持系统清洁。（3-6 月份）

3、热交换器盘管的清洁：使用专用空调清洗剂每年1次清洗杀菌消毒保养，清洗完毕后使用空调专用杀菌消毒剂进行喷洒处理。（3-6 月份）

4、风机叶轮的清洁：使用专用强力吸尘器每年1次，对风机叶轮进行吸污除尘清洗维护清洗完毕后使用空调专用杀菌消毒剂进行喷洒处理。（3-6 月份或 9-11 月份）

5、风机盘管 Y 型水过滤器的清洗保养;每年1次清洗维护，除了定期清洗外，Y型水过滤器的维保还包括以下几个方面：

A. 更换磨损和损坏过滤网；

B. 检查密封件破损或老化情况，及时更换防止漏水；

C. 检查阀门开关闭合情况，确保其开闭灵活可靠，如发现异常情况，及时维修或更换，防止漏水。

D. 进行压力测试、流量测试、以便于追踪和分析过滤器 的工作状态，并及时发现问题进行处理。

6、风机盘管维修保养检测:电动执行水阀检查：每年检查一次电动水阀的开关动作情况，有问题的要及时修理更换。